АДМИНИСТРАЦИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2026 № 37

Об утверждении Плана действий

по ликвидации последствий атак

(в том числе БПЛА) на объекты

топливно-энергетического комплекса

и состава оперативного штаба

на территории Шлиссельбургского

городского поселения Кировского

муниципального района

Ленинградской области

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях сохранения жизнеобеспечения населения Шлиссельбургского городского поселения:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий атак на объекты топливно-энергетического комплекса на территории Шлиссельбургского городского поселения, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Невский исток» и размещению на официальном сайте администрации Шлиссельбургского городского поселения https://admshlisselburg.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации                                                                                                  А.В. Маслаков

Разослано: в дело, заместителю главы администрации по ЖКХ, заместителю главы администрации по общим вопросам, МКУ «УГХиО», МБУ «Чистый город», АО «ЛОТЭК» Южный тепловой район, ГУП «Леноблводоканал» ПУ Кировского района, филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети», МБУ «ИД «Крепкий орешек», ВУС.

|  | Утвержден постановлением администрации Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.01.2026 № 37 (приложение) |
| --- | --- |

План действий по ликвидации последствий атак (в том числе БПЛА)

на объекты топливно-энергетического комплекса на территории

Шлиссельбургского городского поселения

1. Общие положения.

1.1. План действий по ликвидации последствий атак (в том числе БПЛА) на объекты топливно-энергетического комплекса на территории Шлиссельбургского городского поселения (далее – План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Шлиссельбургского городского поселения, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников помещений многоквартирных жилых домов, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Шлиссельбургского городского поселения.

1.2. В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются любые отклонения от штатной работы объекта топливно-энергетического комплекса на территории Шлиссельбургского городского поселения, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся (в том числе как последствия атак БПЛА):

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

1.4. Основными задачами должностных лиц объектов тепло-энергетического комплекса (далее – ТЭК) являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях.

1.5. Предприятия ТЭК обязаны:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее – ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- утвердить (в случае их отсутствия разработать) инструкции с оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- организовать проверку состояния резервного топливного хозяйства;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место аварии своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Кировского МР (далее – ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения ТЭК с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. Краткая характеристика источников тепловой энергии, потребителей тепловой энергии, оценка возможной обстановки при возникновении аварий на территории Шлиссельбургского городского поселения, цели и задачи.

Описание четырех источников тепловой энергии Шлиссельбургского городского поселения основывается на информации, предоставленной единой теплоснабжающей организацией АО «ЛОТЭК», действующей на территории Шлиссельбургского городского поселения.

Котельная «Хозблок»

Адрес: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, ул. Малоневский канал, д. 8.

По типу расположения – отдельно стоящее здание с тепловыми сетями.

По надежности отпуска тепловой энергии потребителям котельная относится ко 2 категории.

Установленная тепловая мощность котельной составляет 12,17 Гкал/ч.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1981.

В состав основного оборудования котельной входят три водогрейных котла:

- КВГМ-4,65-95 № 1 теплопроизводительностью 4,65 МВт (4,0 Гкал/ч);

- КВ-6,0 № 2 теплопроизводительностью 6,0 МВт (5,16 Гкал/ч);

- Polykraft Unitherm-3500 № 3 теплопроизводительностью 3,5 МВт (3,01 Гкал/ч).

Система теплоснабжения – централизованная, независимая. Схема сетей теплоснабжения четырехтрубная.

Регулирование отпуска теплоты котельной – качественное по отопительной нагрузке в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70о С.

Система горячего водоснабжения (далее – ГВС) – закрытая. Приготовление горячей воды осуществляется при помощи теплообменника, установленного в котельной. Температурный график работы закрытой системы ГВС - 65/50о С.

Приборы учета тепловой энергии на котельной имеются.

Основным топливом для котельной является природный газ. В качестве резервного и аварийного используется дизельное топливо.

Водоснабжение котельной – централизованное, водой питьевого качества. Холодная вода поступает в котельную из городского водопровода. Поставщиком является ГУП «Леноблводоканал». Котельная обеспечена двумя водопроводными вводами.

В качестве водоподготовительной установки на котельной установлена система дозирования реагентов «Комплексон-6». Установка «Комплексон-6» используется для обработки теплоносителя, поступающего в систему теплоснабжения, реагентами. Система ГВС обработке не подлежит.

Аккумуляторные баки в котельной не предусмотрены.

Котельная «Треугольник»

Адрес: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, ул. Затонная, д. 7.

По типу расположения – здание модульного типа полной заводской готовности.

По надежности отпуска тепловой энергии потребителям котельная относится ко 2 категории.

Установленная тепловая мощность котельной составляет 10,32 Гкал/ч.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2000.

В состав основного оборудования котельной входят два котла типа TTKV-6 №№ 1,2 теплопроизводительностью 6,0 МВт (5,16 Гкал/ч) каждый.

Система теплоснабжения – централизованная, независимая. Схема сетей теплоснабжения четырехтрубная.

Регулирование отпуска теплоты котельной – качественное по отопительной нагрузке в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70о С.

Система ГВС – закрытая. Приготовление горячей воды осуществляется при помощи теплообменника, установленного в котельной. Температурный график работы закрытой системы ГВС - 65/50о С.

Приборы учета тепловой энергии на котельной имеются.

Основным топливом для котельной является природный газ. В качестве резервного и аварийного используется дизельное топливо.

Водоснабжение котельной – централизованное, водой питьевого качества. Холодная вода поступает в котельную из городского водопровода. Поставщиком является ГУП «Леноблводоканал». Котельная обеспечена двумя водопроводными вводами.

В качестве водоподготовительной установки на котельной установлена система дозирования реагентов «Комплексон-6». Установка «Комплексон-6» используется для обработки теплоносителя, поступающего в систему теплоснабжения, реагентами. Система ГВС обработке не подлежит.

Аккумуляторные баки в котельной не предусмотрены.

Котельная «Стрелка»

Адрес: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, ул. Староладожский канал, д. 22а.

По типу расположения – здание модульного типа полной заводской готовности.

По надежности отпуска тепловой энергии потребителям котельная относится ко 2 категории.

Установленная тепловая мощность котельной составляет 5,16 Гкал/ч.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2004.

В состав основного оборудования котельной входят два котла типа ЗИОСАБ-3000 (КВа-3,0 ЛЖ/Гс) №№ 1,2 теплопроизводительностью 3,0 МВт (2,58 Гкал/ч) каждый.

Система теплоснабжения – централизованная, независимая. Схема сетей теплоснабжения четырехтрубная.

Регулирование отпуска теплоты котельной – качественное по отопительной нагрузке в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70о С.

Система ГВС – закрытая. Приготовление горячей воды осуществляется при помощи теплообменника, установленного в котельной. Температурный график работы закрытой системы ГВС - 65/50о С.

Приборы учета тепловой энергии на котельной имеются.

Основным топливом для котельной является природный газ. В качестве резервного и аварийного используется дизельное топливо.

Водоснабжение котельной – централизованное, водой питьевого качества. Холодная вода поступает в котельную из городского водопровода. Поставщиком является ГУП «Леноблводоканал». Котельная обеспечена двумя водопроводными вводами.

В качестве водоподготовительной установки на котельной установлена система дозирования реагентов «Комплексон-6». Установка «Комплексон-6» используется для обработки теплоносителя, поступающего в систему теплоснабжения, реагентами. Система ГВС обработке не подлежит.

Аккумуляторные баки в котельной не предусмотрены.

Котельная «Южная»

Адрес: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, ул. Пролетарская, д. 40а.

По типу расположения – отдельно стоящее здание с тепловыми сетями.

По надежности отпуска тепловой энергии потребителям котельная относится ко 2 категории.

Установленная тепловая мощность котельной составляет 6,45 Гкал/ч.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2014.

В состав основного оборудования котельной входят два котла:

- ЗИОСАБ-2500 (КВа-0,125 Г/ЛЖ/М) № 1 теплопроизводительностью 2,5 МВт (2,15 Гкал/ч);

- ЗИОСАБ-5000 (КВа-0,125 Г/ЛЖ/М) № 2 теплопроизводительностью 5,0 МВт (4,3 Гкал/ч).

Система теплоснабжения – централизованная, независимая. Схема сетей теплоснабжения четырехтрубная.

Регулирование отпуска теплоты котельной – качественное по отопительной нагрузке в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70о С.

Система ГВС – закрытая. Приготовление горячей воды осуществляется при помощи теплообменника, установленного в котельной. Температурный график работы закрытой системы ГВС - 65/50о С.

Приборы учета тепловой энергии на котельной имеются.

Основным топливом для котельной является природный газ. В качестве резервного и аварийного используется дизельное топливо.

Водоснабжение котельной – централизованное, водой питьевого качества. Холодная вода поступает в котельную из городского водопровода. Поставщиком является ГУП «Леноблводоканал». Котельная обеспечена двумя водопроводными вводами.

В качестве водоподготовительной установки на котельной установлена система дозирования реагентов «Комплексон-6». Установка «Комплексон-6» используется для обработки теплоносителя, поступающего в систему теплоснабжения, реагентами. Система ГВС обработке не подлежит.

Аккумуляторные баки в котельной не предусмотрены.

Котельная Невско-Ладожского района водных путей и судоходства (филиал ФБУ Администрация Волго-Балт)

Адрес: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, ул. Новоладожский канал, территория ремонтных мастерских НЛРВПиС.

По типу расположения – здание модульного типа полной заводской готовности.

Автоматизированная блочно-модульная котельная установка «Professional» (АБМКУ-П).

По надежности отпуска тепловой энергии потребителям котельная относится ко 2 категории.

Установленная тепловая мощность котельной составляет 3000 кВт.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2020.

В состав основного оборудования котельной входят два котла:

- отопительный водогрейный – «Lavart» Revers теплопроизводительностью 1500 кВт.

Система теплоснабжения – централизованная, независимая. Схема сетей теплоснабжения четырехтрубная.

Регулирование отпуска теплоты котельной – качественное по отопительной нагрузке в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70о С.

Система ГВС – закрытая. Приготовление горячей воды осуществляется при помощи теплообменника, установленного в котельной. Температурный график работы закрытой системы ГВС - 65/50о С.

Приборы учета тепловой энергии на котельной имеются.

Основным топливом для котельной является природный газ. В качестве резервного и аварийного используется дизельное топливо.

Водоснабжение котельной – централизованное, водой питьевого качества. Холодная вода поступает в котельную из городского водопровода. Поставщиком является ГУП «Леноблводоканал». Котельная обеспечена двумя водопроводными вводами.

В качестве водоподготовительной установки на котельной установлена система умягчения воды непрерывного действия Hydro Tech и комплекс дозирования реагентов Hydro Tech. Комплекс Hydro Tech используется для обработки теплоносителя, поступающего в систему теплоснабжения, реагентами. Система ГВС обработке не подлежит.

Аккумуляторные баки в котельной не предусмотрены.

Потребители тепловой энергии на территории Шлиссельбургского городского поселения

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии: больница.

- ко второй категории относятся потребители, которые находятся в жилых зданиях, у которых допускается снижение в помещениях температурного режима в период ликвидации аварии до 12 градусов;

- к третьей категории относятся потребители, у которых допускается снижение в помещениях температурного режима в период ликвидации аварии до 3 градусов.

Оценка возможной обстановки при возникновении аварий на объектах ТЭК включает анализ риска аварий, выявление опасностей и оценку последствий возможных аварийных ситуаций.

Целями являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов ТЭК, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Шлиссельбургского городского поселения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Шлиссельбургского городского поселения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Шлиссельбургского городского поселения.

Задачами являются:

- приведение в готовность необходимых сил и средств для ликвидации аварий;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов ТЭК, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

3. Порядок действий при выявлении факта повреждений и предварительная оценка ситуации в связи с обнаружением атаки (в том числе БПЛА) или иной аварийной ситуации:

- регистрация сотрудником АО «ЛОТЭК» сигнала или визуальное обнаружение неисправности, вызванной внешним воздействием (в том числе БПЛА), доведение информации до оперативного дежурного АО «ЛОТЭК»;

- руководителем АО «ЛОТЭК» при получении информации об аварийной ситуации, вызванной внешним воздействием (в том числе БПЛА), немедленно организовывается оповещение и эвакуация из опасной зоны работником, сообщается главе администрации Шлиссельбургского городского поселения, в ЕДДС Кировского МР.

4. Обязанности ответственных лиц, участвующих в ликвидации последствий атаки (в том числе БПЛА) на объект ТЭК

При прибытии на место атаки старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину аварии: характер, место, размеры;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено или полностью отключено, а также период отключения, далее необходимо отключить и убедиться в полном отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры по обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне проведения аварийных работ;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи план действий;

- определить последовательность отключения от теплоносителя, а также, при необходимости, уточнить когда и какие инженерные системы требуют опорожнения;

- определить необходимость прибытия дополнительных сил и средств для устранения аварии.

Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций от последствий атак (в том числе БПЛА) не должны противоречить требованиям Правил техники безопасности и производственных инструкций.

Действия персонала объекта ТЭК при получении сигнала об атаке (в том числе БПЛА)

Первый заметивший:

- немедленно сообщает о происшедшей атаке оператору котельной, диспетчеру, мастеру котельной, начальнику;

- принимает меры по спасению людей, застигнутых атакой;

- при необходимости, отключает аварийное оборудование;

- по прибытии руководителя работ по ликвидации аварии на объект ТЭК докладывает ему об обстановке и действует по его указаниям.

Оператор котельной:

-  при атаке на объект ТЭК сообщает о происшествии диспетчеру, начальнику, мастеру, а также дежурному диспетчеру ГУП «Леноблводоканал».

Ответственный руководитель по ликвидации аварии – начальник объекта ТЭК (или лицо его замещающее):

- оценивает обстановку;

- выявляет количество и местонахождение сотрудников, застигнутых атакой;

- принимает меры по оповещению сотрудников близлежащих организаций и населения (при необходимости) об аварийной ситуации;

- организовывает командный пункт, о месте которого сообщает руководству, а также всем сотрудникам, принимающим участие в работах по ликвидации последствий аварии;

- принимает меры по оцеплению района аварии и опасной зоны;

- обеспечивает вывод из опасной зоны людей, которые не принимают участие в локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- привлекать к выполнению аварийных работ лиц из числа производственного персонала, имеющих аттестацию в установленном порядке и оснащенных средствами индивидуальной защиты;

- контролировать правильность действий работников и выполнения ими своих распоряжений;

- информировать руководство о характере аварийной ситуации и ходе спасательных и восстановительных работ.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причина аварии в результате атаки | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции теплоносителя в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и энергоустановок систем отопления, отопительных приборов. | Объектовый |
| Остановка котельной | Прекращение подачи энергоноси-теля (газа) | Прекращение подачи тепловой энергии всем потребителям, понижение температуры в зданиях. | Объектовый (локальный) |
| Порыв тепловых сетей | Повреждение на трассе | Прекращение подачи теплоносителя в системы отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов. | Муниципальный |
| Порыв сетей водоснабжения | Повреждение на трассе | Прекращение циркуляции на сетях водоснабжения, отсутствие воды в зданиях. | Муниципальный |

Расчет допустимого времени устранения технологических нарушений:

а) на объектах водоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, час, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1. | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2. | Отключение водоснабжения | свыше 400 до 1000 | 12 | 18 |
| 3. | Отключение водоснабжения | свыше 1000 | 18 | 24 |

б) на объектах теплоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | ниже -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа |